## Rekapitulace stavby
2012 |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Souhrnný list stavby |  |  |  | 2) Rekapitulace objektů | [16 empty] | 2.0 | [5 empty] | False | False
| optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [17 empty] | >> skryté sloupce << | [13 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
| SOUHRNNÝ LIST STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 26_Bzenec | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Zhotoviteli (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Zhotoviteli, pokud se liší od údajů o Zhotoviteli na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případe potřeby poznámku (ta je v skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Bzenec - zkapacitnění řadu II. etapa | [25 empty] | 0,1
|  | JKSO: |  |  |  |  | 827 11 3 | [8 empty] | CC-CZ: |  | 22121 | [14 empty] | 1
|  | Místo: |  |  |  |  | Bzenec | [8 empty] | Datum: |  | 2. 11. 2018 | [14 empty] | 10
100
|  | Objednatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,1
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,1
0,1
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,1
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | Artesia, spol. s r.o., ratíškovice | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: |  | 69715289 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Ing. Kavka Roman | [12 empty] | DIČ:
Poznámka:
Jedná se o zkapacitnění resp. rekonstrukci další části výtlačného řadu „P1“ v úseku cca od Vracovského potoka, kde se napojuje na již dříve provedenou rekonstrukci v roce 2014, po silnici I/54 o těchto parametrech: Jedná se o rekonstrukci části výtlačného řadu „P1“o těchto parametrech: - TLT DN 600 mm – 9 m km 0.000 – 0.009 - PEHD PE100 RC SDR11– prům. 630/ 57,2 mm – 29 m km 0.009 – 0.0368 - TLT DN 600 mm – 291 m km 0.0368 – 0.3278 - TLT DN 600 mm – 638.2 m km 0.3664 – 1.0046 *) Celkem TLT – DN 600 mm – 938,2 m Celkem „P1“ – 967,2 m Druhé rameno podchodu pod železniční tratí - TLT – DN 600 mm – 18,3 m - sanace OC DN 600 mm / bezvýkopová technologie/ - 33,5 m **) Druhé rameno podchodu pod železniční tratí celkem DN 600 – 51,8 m. Celkem řad „P1“ – 1 019 m. Součástí bude i propoj řadu „C“ – PEHD PE100 RC prům. 160/14,6 mm – 3,7 m Celkem potrubí – 1 022,7 m, z toho celkem TLT DN 600 mm – 956,5 m PEHD PE100 RC prům. 630/ 57,2 mm – 29 m sanace OC/PUR DN 600 mm – 33,5 m PEHD PE100 RC prům. 160/14,6 mm – 3,7 m. *) km 0,3278 – 0,3664 – první rameno podchodu - sanace stávajícího potrubí podchodu pod žel. tratí **) provedena v předstihu jako udržovací práce, není součástí stavby
|  | Náklady z rozpočtů | [13 empty] | 0
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | [13 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [7 empty] | v |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [10 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [10 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
| Kód: | [6 empty] | 26_Bzenec
| Stavba: | [6 empty] | Bzenec - zkapacitnění řadu II. etapa
| Místo: | [6 empty] | Bzenec | [6 empty] | Datum: |  | 2. 11. 2018
| Objednatel: | [13 empty] | Projektant: |  | Artesia, spol. s r.o., ratíškovice |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Kavka Roman
| Kód |  |  |  | Objekt | [8 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 |  | IMPORT | {57a7b990-f5e3-4b39-9191-747af04faf6f} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 26_Bzenec |  |  |  | Bzenec - zkapacitnění řadu II. etapa | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | ###NOINSERT### | IMPORT | {57a7b990-f5e3-4b39-9191-747af04faf6f} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | Zařazení nákladů | DPH | DPH [CZK]
|  | Ostatní náklady | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x
|  | Vyplň vlastní | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Vyplň vlastní | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Vyplň vlastní | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0

## 26_Bzenec - Bzenec - zkap...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [21 empty] | {57a7b990-f5e3-4b39-9191-747af04faf6f} | [5 empty] | vykop | ¨výkop rýhy | m3 | 2798,542 | 2
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Bzenec - zkapacitnění řadu II. etapa
| JKSO: |  | 827 11 3 | [5 empty] | CC-CZ: |  | 22121
| Místo: |  | Bzenec | [5 empty] | Datum: |  | 2. 11. 2018
| Objednatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj | [6 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | Artesia, spol. s r.o., ratíškovice | [6 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ: |  | 69715289
|  | Ing. Kavka Roman | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
Jedná se o zkapacitnění resp. rekonstrukci další části výtlačného řadu „P1“ v úseku cca od Vracovského potoka, kde se napojuje na již dříve provedenou rekonstrukci v roce 2014, po silnici I/54 o těchto parametrech: Jedná se o rekonstrukci části výtlačného řadu „P1“o těchto parametrech: - TLT DN 600 mm – 9 m km 0.000 – 0.009 - PEHD PE100 RC SDR11– prům. 630/ 57,2 mm – 29 m km 0.009 – 0.0368 - TLT DN 600 mm – 291 m km 0.0368 – 0.3278 - TLT DN 600 mm – 638.2 m km 0.3664 – 1.0046 *) Celkem TLT – DN 600 mm – 938,2 m Celkem „P1“ – 967,2 m Druhé rameno podchodu pod železniční tratí - TLT – DN 600 mm – 18,3 m - sanace OC DN 600 mm / bezvýkopová technologie/ - 33,5 m **) Druhé rameno podchodu pod železniční tratí celkem DN 600 – 51,8 m. Celkem řad „P1“ – 1 019 m. Součástí bude i propoj řadu „C“ – PEHD PE100 RC prům. 160/14,6 mm – 3,7 m Celkem potrubí – 1 022,7 m, z toho celkem TLT DN 600 mm – 956,5 m PEHD PE100 RC prům. 630/ 57,2 mm – 29 m sanace OC/PUR DN 600 mm – 33,5 m PEHD PE100 RC prům. 160/14,6 mm – 3,7 m. *) km 0,3278 – 0,3664 – první rameno podchodu - sanace stávajícího potrubí podchodu pod žel. tratí **) provedena v předstihu jako udržovací práce, není součástí stavby
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| MJ 1 | [běžný metr]: | 1022.7 | ZRN/MJ 1: | 0 |  |  | Rozpočet/MJ 1: |  | 0 | [16 empty] | MJ
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Bzenec - zkapacitnění řadu II. etapa
Místo: |  |  | Bzenec |  |  |  | Datum: |  | 2. 11. 2018
Objednatel: | [6 empty] | Projektant: |  | Artesia, spol. s r.o., ratíškovice
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  | Zpracovatel: |  | Ing. Kavka Roman
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [8 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [8 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [8 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [8 empty] | 0
| 5 - Komunikace | [8 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [8 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [8 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [8 empty] | 0
| 99 - Přesun hmot | [8 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [8 empty] | 0
| VP - Vícepráce | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | KOMPLETACNA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Bzenec - zkapacitnění řadu II. etapa
Místo: |  |  | Bzenec |  |  |  | Datum: |  | 2. 11. 2018
Objednatel: | [6 empty] | Projektant: |  | Artesia, spol. s r.o., ratíškovice
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  | Zpracovatel: |  | Ing. Kavka Roman
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2812.5823 |  | 87.5112 |  | D | -1 | [15 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2812.3625 |  | 87.5112 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2176.1238 |  | 0.5508 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
1 | K | 111201101 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 |  |  | m2 | 10 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1622224419
|  |  | 10 |  |  |  | 10 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 111201401 | Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm |  |  | m2 | 10 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.0018 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1710673153
224 | K | 112101101 | Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm |  |  | kus | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1949347549
225 | K | 112101122 | Kácení stromů jehličnatých D kmene do 500 mm |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1378274727
7 | K | 112201101 | Odstranění pařezů D do 300 mm |  |  | kus | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.00048 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -354503505
8 | K | 112201102 | Odstranění pařezů D do 500 mm |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 4e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1495179666
247 | K | 113106121 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic |  |  | m2 | 2.16 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0.5508 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -686914459
|  |  | "demontáž u AŠ+kalníková Š" (1,2*1,2-0,6*0,6)*2 |  |  |  | 2.16 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 115001101 | Převedení vody potrubím DN do 100 |  |  | m | 120 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00732 | 0.8784 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1064799936
|  |  | "odvedení vody 20 m při čerpání" 20*6 |  |  |  | 120 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min |  |  | hr | 678.88 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.027155 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1770674945
|  |  | (347+77,3)/15*24 |  |  |  | 678.88 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 115201201 | Čerpací jehla pro snižování hladiny podzemní vody - vplavení |  |  | m | 453.485 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00198 | 0.8979 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 981407356
|  |  | "úsek 299,3 m jehle po 3,3 m po obou stranách střídavě"299,3/6,6*2*5 |  |  |  | 453.485 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 115201211 | Čerpací jehla pro snižování hladiny podzemní vody - vytažení |  |  | m | 453.485 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2014863807
|  |  | "úsek 299,3 m jehle po 3,3 m po obou stranách střídavě" 299,3/6,6*2*5 |  |  |  | 453.485 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 115201301 | Montáž čerpací a odsávací stanice |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.11146 | 0.11146 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -787051027
16 | K | 115201311 | Demontáž čerpací a odsávací stanice |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -316997388
17 | K | 115201401 | Montáž sběrného potrubí DN 150 |  |  | m | 299.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01108 | 3.3162 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 890464436
18 | K | 115201411 | Demontáž sběrného potrubí DN 150 |  |  | m | 299.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1511817900
19 | K | 119003131 | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů výstražnou páskou zřízení, včetně dodávky výstražné pásky |  |  | m | 938.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00055 | 0.5164 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 549368959
|  |  | 1022,7-33,7-21,1-29 |  |  |  | 938.9 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 119003132 | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů výstražnou páskou odstranění |  |  | m | 939.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -356721113
|  |  | 939,1 |  |  |  | 939.1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m |  |  | m3 | 393.58 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1364608601
|  |  | 323,36+70,22 |  |  |  | 393.58 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 121101201 | Odstranění lesní hrabanky |  |  | m2 | 0.85 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 360514231
|  |  | 1,19/1,4 |  |  |  | 0.85 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 122201101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 |  |  | m3 | 40.201 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -166338958
|  |  | "odkopání kalníkové šachty" (2*2*1,0-3,14*0,6*0,6*1,0)*1 |  |  |  | 2.87 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "odkopání vzdušníkové Š 3 ks, vnitř. rozměr 1500x1800 mm" (2*2,5*1-1,74*2,04*1)*3 |  |  |  | 4.351 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "odkopání násypu vzdušníkové šachty 3 ks" 3,9*0,5*4,24*3-2,04*1,74*3*0,5 |  |  |  | 19.48 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "odkopání násypu AŠ podchod pod tratí" 7,5*4,5*0,2*2 |  |  |  | 13.5 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 40.201 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
276 | K | 1234 | přesun technologie protlaku pod potokem - dodavatelsky |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1222557524
26 | K | 132201203 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 |  |  | m3 | 2798.542 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 612019803
|  |  | 2163,91+524,96 |  |  |  | 2688.87 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "výkop pro drenáž - typ uložení B dle podélného profilu" (347+77,3)*0,2*0,2 |  |  |  | 16.972 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "montážní jámy pro protlak pod silnicí 7x3x3m a 3*3*3,3 m" 7*3*3+3*3*3,3 |  |  |  | 92.7 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  | vykop | Součet |  |  |  | 2798.542 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 |  |  | m3 | 839.563 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1218446895
|  |  | vykop*0,3 |  |  |  | 839.563 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 132201401 | Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 3 |  |  | m3 | 0.64 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2052218294
|  |  | "pro orient. sloupky 8ks" 8*2*0,2*0,2 |  |  |  | 0.64 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 134702401 | Vykopávky do 4 m2 pro studny spouštěné v hornině tř. 1 až 4 mimo kašovité a tekoucí hl do 10 m |  |  | m3 | 6.94 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -553278827
|  |  | "pro osazení skruží vzdušníků a kalníků" | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2*1,4*1,4*0,5+1*2,0*2,0*0,5 |  |  |  | 3.96 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "pro Š DN 600s kruž DN 1500" 1*0,5*2*2 |  |  |  | 2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "pro skruž DN 1000 Š 150" 1*0,5*1,4*1,4 |  |  |  | 0.98 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 6.94 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 141721119R | Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 1000 mm v hornině tř 1 až 4, vč. svaření potrubí |  |  | m | 21.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1038536408
|  |  | "pod silnicí a cyklostezkou" 21,1 |  |  |  | 21.1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | M | 140310270R | trubka ocelová prům. 1020/10 mm dle DIN 2458 - chránička |  |  | m | 21.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.249 | 5.2539 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1793109643
|  |  | "Pod silnicí a cyklostezkou" 21,1 |  |  |  | 21.1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
291 | K | 154 | přesun techniky pro protlak pod silnicí |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2006268754
232 | K | 141721119R1 | Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do650 mm v hornině tř 1 až 4 |  |  | m | 29 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1025046244
|  |  | "protlak pod Vracovslým potokem" 29 |  |  |  | 29 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
[7 empty] | 0 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
[7 empty] | 0 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
[7 empty] | 0 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
[7 empty] | 0 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
[7 empty] | 0 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
[7 empty] | 0 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
[7 empty] | 0 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
[7 empty] | 0 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
[7 empty] | 0 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
[7 empty] | 0 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
[7 empty] | 0 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
234 | K | 871411141 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 630/57,2 mm |  |  | m | 43 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 513681613
233 | M | 286136130R | potrubí PEHD PE100 RC, SDR 11, 630/57,2 mm |  |  | m | 43 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.086 | 3.698 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 981110541
|  |  | 29+14 |  |  |  | 43 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
239 | K | 153112122 | Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 8 m ve standardních podmínkách z terénu |  |  | m2 | 242.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1229738977
|  |  | "podchod pod Vracovským potokem" 6*13*2 |  |  |  | 156 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "montážmí jámy u protlaku pod silnicí OC DN 1000" 7*3*2+3*3*2+2*3,3*4 |  |  |  | 86.4 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 242.4 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
241 | M | 5 | štětovnice délky 6 m, skladná šíře 0,24 m - MJ pro přechod Vracovského potoka + MJ u protlaku pod silnicí |  |  | ks | 288.333 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.051 | 14.705 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 800816456
|  |  | 13*2/0,24 |  |  |  | 108.333 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (86,4/2)/0,24 |  |  |  | 180 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 288.333 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
240 | K | 153113112 | Vytažení ocelových štětovnic dl do 12 m zaberaněných do hl 8 m z terénu ve standardnich podmínkách |  |  | m2 | 242.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1262406934
|  |  | "podchod pod Vracovským potokem" 6*13*2 |  |  |  | 156 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "montážmí jámy u protlaku pod silnicí OC DN 1000" 7*3*2+3*3*2+2*3,3*4 |  |  |  | 86.4 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 242.4 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
254 | K | 171151101 | Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu |  |  | m2 | 12.24 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -773492713
|  |  | "po odkopání násypu AŠ podchod pod tratí" (6,5*0,3*2+3,7*0,3*2)*2 |  |  |  | 12.24 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
253 | K | 171201101 | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných |  |  | m3 | 13.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -265030180
|  |  | "po odkopání násypu AŠ podchod pod tratí" 7,5*4,5*0,2*2 |  |  |  | 13.5 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
230 | K | 151821112 | Osazení a odstranění pažicího boxu středního hl výkopu do 3,5 m š do 2,5 m |  |  | m2 | 4386.66 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1686041441
|  |  | 733,53+3653,13 |  |  |  | 4386.66 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 151821212 | Příplatek k pažicímu boxu střednímu hl výkopu do 3,5 m š do 2,5 m za první a ZKD den zapažení |  |  | m2 | 3681.72 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -369019022
|  |  | 15*1,8*2*(1022,7/15) |  |  |  | 3681.72 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m |  |  | m3 | 1399.271 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1242956961
|  |  | vykop*0,5 "50%" |  |  |  | 1399.271 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 162201301 | Vodorovné přemístění lesní hrabanky do 50 m |  |  | m2 | 0.85 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 177114185
|  |  | 1,19/1,4 |  |  |  | 0.85 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
226 | K | 162201401 | Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm |  |  | kus | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -527054995
227 | K | 162201406 | Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 500 mm |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -689416807
44 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 |  |  | m3 | 1569.287 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1614656206
|  |  | "přebytečná zemina" 1569,287 |  |  |  | 1569.287 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 162701105R | Vodorovné přemístění do 10000 m jílu od dodavatele |  |  | m3 | 28.863 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1752423283
|  |  | " obsyp těsněním po úsecích 100 na délce po 3 m dle návrhu HG posudku 8 x" (3*1,4*1,1-3,4*0,315*0,315*3)*8 |  |  |  | 28.863 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 28.863 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m |  |  | m3 | 15692.87 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -763036951
|  |  | "odvoz přebytečné zeminy do 20 km" 10*1569,287 |  |  |  | 15692.87 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 162701109R | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m |  |  | m3 | 28193.166 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -515702663
|  |  | 1566,287*18 |  |  |  | 28193.166 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
231 | K | 166101101 | Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4 |  |  | m3 | 524.96 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1837784225
34 | K | 167101101R | Nakládání jílu u dodavatele |  |  | m3 | 28.863 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1344693226
|  |  | " obsyp těsněním po úsecích 100 na délce po 3 m dle návrhu HG posudku 8 x" (3*1,4*1,1-3,4*0,315*0,315*3)*8 |  |  |  | 28.863 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 28.863 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 167101103R | Složení jílu z dopravního prostředku na stavbě |  |  | m3 | 28.863 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2074440676
|  |  | " obsyp těsněním po úsecích 100 na délce po 3 m dle návrhu HG posudku 8 x" (3*1,4*1,1-3,4*0,315*0,315*3)*8 |  |  |  | 28.863 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 28.863 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | M | 124 | dodávka jílu pro zatěsnění výkopu pro obsyp - nabídka dodavatele |  |  | t | 51.954 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -475674172
|  |  | " obsyp těsněním po úsecích 100 na délce po 3 m dle návrhu HG posudku" ((3*1,4*1,1-3,4*0,315*0,315*3)*8)*1,8 |  |  |  | 51.954 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky |  |  | m3 | 1569.287 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214485374
|  |  | "přebytečná zemina" 2705,842-1143,495+1,96+2+2+0,98 |  |  |  | 1569.287 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním |  |  | m3 | 1143.495 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1968017670
|  |  | "zásyp skruží vzdušníky" 2*1,4*1,4*0,5 |  |  |  | 1.96 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "zásyp skruží kalníky" 1*2*2*0,5 |  |  |  | 2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "zásyp zrušených vzdušníkových šachet" 1,8*1,5*1,5*3 |  |  |  | 12.15 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "zásyp AŠ 1.8.1" 4,1*3,05*2,96 |  |  |  | 37.015 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "zásyp kalníkové Š u cyklostezky" 2,75*2,73*2,7 |  |  |  | 20.27 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "zásyp výkopu" 2163,91+524,96-1450,47-171,28 |  |  |  | 1067.12 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "zásyp výkopu pro Š 600skruž DN 1500"1*0,5*2*2 |  |  |  | 2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "zásyp pro Š 150 skruž DN 1000 mm" 1*0,5*1,4*1,4 |  |  |  | 0.98 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 1143.495 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | M | 583336740 | kamenivo těžené hrubé frakce 16-32 |  |  | t | 8.616 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 8.616 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1129813201
|  |  | "zásyp skruží kalníky" 3,14*0,75*0,75*1*1*2,2 |  |  |  | 3.886 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "zásyp skruží vzdušníky" 3,14*0,5*0,5*1*2*2,2 |  |  |  | 3.454 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "zásyp skruže pro Š DN 600 skruž DN 1500" 3,14*0,75*0,75*0,5 |  |  |  | 0.883 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "zásyp skruže DN 100 pro Š 150" 3,14*0,5*0,5*0,5 |  |  |  | 0.393 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 8.616 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 175101101 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu |  |  | m3 | 1187.826 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1310250414
|  |  | (1450,47+(7*3*1,04+3*3*1,04))-0,3132*938,2 |  |  |  | 1187.826 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
|  |  | "obsyp - vytl. potrubí" | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
50 | M | 583312000 | kamenivo těžené obsypový materiál 0-6 mm |  |  | t | 2138.087 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 2138.087 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1136317632
|  |  | 1187,826*1,8 |  |  |  | 2138.087 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 180401211 | Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 |  |  | m2 | 13.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -42702089
|  |  | "po odkopání násypu AŠ podchod pod tratí" 7,5*4,5*0,2*2 |  |  |  | 13.5 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 13.5 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | M | 005724720 | osivo směs travní krajinná - rovinná |  |  | kg | 0.203 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.000203 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1743321533
53 | K | 180401213 | Založení lučního trávníku výsevem ve svahu do 1:1 |  |  | m2 | 12.24 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1041250366
|  |  | "po odkopání násypu AŠ podchod pod tratí" (6,5*0,3*2+3,7*0,3*2)*2 |  |  |  | 12.24 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 12.24 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | M | 005724740 | osivo směs travní krajinná - svahová |  |  | kg | 0.184 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.000184 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1172217087
55 | K | 181301105 | Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 300 mm |  |  | m2 | 1211.933 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 672430975
|  |  | (323,36+40,22)/0,3 |  |  |  | 1211.933 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 899911174R | Montáž kluzné objímky výšky 130 mm vnějšího průměru potrubí do 617,4 mm |  |  | kus | 22 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00062 | 0.01364 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1510235921
38 | M | 2 | vymezovací objímka např. typ E výška 130 mm, š. 225 mm |  |  | kus | 132 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -625317234
39 | M | 3 | kluzná objímka např. typ H výška 130 mm š. 225 m |  |  | kus | 22 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 697044308
| 2 - Zakládání | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 128.8204 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
222 | K | 212752212 | Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop |  |  | m | 424.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.22657 | 96.1337 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 456414323
|  |  | " čerpání vody z rýhy - uložení typ B"347,0+77,3 |  |  |  | 424.3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
223 | M | 693112900 | geotextilie drenážní |  |  | m2 | 212.15 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0014 | 0.29701 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1569000275
|  |  | "drenážní potrubí - typ uložení B"(347,0+77,3)*0,5 |  |  |  | 212.15 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
242 | K | 226112413 | Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 850 mm hl přes 5 m hor. III |  |  | m | 28 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.00112 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1183450676
|  |  | "odvodňovací vrt prům. 800 mm - přechod přes Vracovský potok" 7*4 |  |  |  | 28 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
246 | M | 7 | odvodňovací potrubí 630 mm s použitím filtrů |  |  | m | 28 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.168 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2014504996
|  |  | "vystrojení vrtů pro odvodnění přechodu přes Vracovský potok" 7*4 |  |  |  | 28 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 242111113 | Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových D 1 m0 |  |  | m | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.02464 | 0.04928 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1968567598
|  |  | "bet. skruže DN 1000/1000"2 |  |  |  | 2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | M | 592253350 | skruž betonová studňová kruhová 1000/1000 |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.74 | 1.48 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 71481737
59 | K | 242111115 | Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 1,5 m |  |  | m | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.02995 | 0.0599 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -15451504
|  |  | "bet. skruže DN 1500/1000"1+1 |  |  |  | 2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | M | 592255650 | skruž betonová DN 1500 |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.74 | 3.48 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1224356162
289 | K | 242791113 | Zapuštění zárubnice z plastických hmot hl do 50 m DN nad 250 do 300 |  |  | m | 40 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -836698013
|  |  | "zapuštění čerpací jímky u ložení potrubí typ B PP SN4 prům. 315 mm11 ks dl. 40 m" 40 |  |  |  | 40 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
290 | M | 286113260 | trubka kanalizace plastová KGEM-315x5000 mm SN4 |  |  | kus | 8 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.05737 | 0.45896 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2078933760
|  |  | "zapuštění čerpací jímky u ložení potrubí typ B PP SN4 prům. 315 mm11 ks dl. 40 m" 40/5 |  |  |  | 8 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
244 | K | 242791118 | Zapuštění zárubnice z plastických hmot hl do 50 m DN nad 600 do 700 |  |  | m | 28 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -56262514
|  |  | "odvodňovací pažnice prům. 600 mm - přechod přes Vracovský potok" 7*4 |  |  |  | 28 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
245 | K | 242941111 | Vytvoření filtru obalením zárubnice síťovinou |  |  | m2 | 15.826 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -450483737
|  |  | "vrty pro odvodňení přechod Vracovského potoka" 3,14*0,63*2*4 |  |  |  | 15.826 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 275313511 | Základové patky z betonu tř. C 12/15 |  |  | m3 | 11.83 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 26.6925 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1737934770
|  |  | "betonáž orientačních sloupků" (0,6*0,6*2-3,14*0,1*0,1*2)*18 |  |  |  | 11.83 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 13.5067 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
62 | K | 274 | Výplňový beton sloupku |  |  | m3 | 0.955 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -358316798
|  |  | "výplňový beton vnitřku orient. sloupků 8ks, dl. 3,8 m" 8*3,14*0,1*0,1*3,8 |  |  |  | 0.955 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 0.955 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
249 | K | 312231118 | Zdivo výplňové z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na MC 15 |  |  | m3 | 0.343 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.8097 | 0.62073 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1508946496
|  |  | "cihelné zdivo v AŠ a kalníkové Š podchod pod silnicí" 0,7*0,7*0,35*2 |  |  |  | 0.343 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 317121102 | Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1800 mm |  |  | kus | 32 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00918 | 0.29376 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1875937479
|  |  | "AŠ podchod pod tratí" 16*2 |  |  |  | 32 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
252 | M | 593215100R | překlad železobetonový např. RZP 119/14/22 V 119x14x21,5 cm |  |  | kus | 32 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.083 | 2.656 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 331919839
|  |  | "AŠ podchod pod tratí" 16*2 |  |  |  | 32 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 317121103 | Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 3750 mm |  |  | kus | 80 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01147 | 0.9176 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2123049921
|  |  | "AŠ podchod pod tratí" (20+20)*2 |  |  |  | 80 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
251 | M | 593211590R | překlad železobetonový např. RZP 209/14/22 V 209x14x21,5 cm |  |  | kus | 80 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.103 | 8.24 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2082265577
|  |  | "AŠ podchod pod tratí" (20+20)*2 |  |  |  | 80 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 338171112 | Osazování sloupků ocelových v 2 m se zabetonováním |  |  | kus | 8 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.09716 | 0.77728 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -627132009
248 | K | 342311611R | vyplnění řídkým betonem |  |  | m3 | 10 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -48250182
|  |  | "chránička a potrubí podchod pod silnicí D1.8.1" 6,15+3,85 |  |  |  | 10 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 10 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 899713111 | Orientační tabulky na sloupku ocelovém |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 0.00132 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -530010677
69 | M | 23 | orientační sloupek modro bílý, prům 200 mm v 3,8 m |  |  | kus | 8 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1336257954
| 4 - Vodorovné konstrukce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 323.8795 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
70 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého zrnitost max. do 2-8 mm cena je vč. materiálu |  |  | m3 | 171.28 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.8908 | 323.8511 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1832972886
|  |  | 168,28 |  |  |  | 168.28 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "motnážní jámy pro protlak u silnice" 7*3*0,1+3*3*0,1 |  |  |  | 3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 171.28 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 452311131 | Podkladní blokyz betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop |  |  | m3 | 2.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 433318680
|  |  | "podkladní bloky" 0,4*7 |  |  |  | 2.8 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 2.8 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 452313141 | Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop |  |  | m3 | 0.086 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1196296543
|  |  | "AŠ podchod pod tratí betonové bloky pod armatury" 0,3*0,3*0,24*4 |  |  |  | 0.086 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 0.086 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 452313192 | Příplatek ke zřizování podkladních bloků z betonu prostého za práce ve štole |  |  | m3 | 0.086 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1798719920
|  |  | "AŠ podchod pod tratí betonové bloky pod armatury" 0,3*0,3*0,24*4 |  |  |  | 0.086 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 0.086 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 452351101 | Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop |  |  | m2 | 3.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00632 | 0.02212 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1334535374
|  |  | 0,5*7 |  |  |  | 3.5 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 452353101 | Bednění podkladních bloků otevřený výkop |  |  | m2 | 0.974 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00645 | 0.0062823 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1636151071
|  |  | "AŠ 33 bet. bloky" 0,3*0,14*4+0,12*0,48*4 |  |  |  | 0.398 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "AŠ podchod pod tratí betonové bloky pod armatury" 0,3*0,24*8 |  |  |  | 0.576 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 0.974 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| 5 - Komunikace | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.6558 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
78 | K | 591241111 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm |  |  | m2 | 5.275 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.19536 | 1.0305 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2138271961
|  |  | "pro obdláždění poklopů vzdušníku a kalníku a Š " (3,14*0,5*0,5-3,14*0,1*0,1)*7 |  |  |  | 5.275 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
79 | M | 583801200 | kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm |  |  | t | 1.055 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 1.055 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2133291329
|  |  | "pro obdláždění poklopů vzdušníku 1t/m2" (3,14*0,5*0,5-3,14*0,1*0,1)*7*0,2 |  |  |  | 1.055 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 596811120 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2 |  |  | m2 | 2.88 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.101 | 0.29088 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1212247074
|  |  | "AŠ přechod přes trať odláždění poklopu" 0,3*1,2*8 |  |  |  | 2.88 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
81 | M | 592457000 | dlažba betonová plošná hladká 30x30x4,5 cm šedá |  |  | m2 | 2.88 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.097 | 0.27936 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -605642403
|  |  | "AŠ přechod přes trať odláždění poklopu" 0,3*1,2*8 |  |  |  | 2.88 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 6.9618 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
82 | K | 611121111 | Zatření spár cementovou maltou vnitřních stropů |  |  | m2 | 36.26 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.043512 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1071938575
|  |  | "AŠ podchod pod tratí" 5,3*3,5*2-0,6*0,7*2 |  |  |  | 36.26 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 611331111 | Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stropů rovných nanášená ručně |  |  | m2 | 36.26 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.021 | 0.76146 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -754447340
|  |  | "AŠ podchod pod tratí" 5,3*3,5*2-0,6*0,7*2 |  |  |  | 36.26 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 618631111 | Stěrka z těsnící malty dvouvrstvá vnitřních rovinných ploch konstrukcí ČOV nebo nádrží |  |  | m2 | 103.32 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.008 | 0.82656 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 566287573
|  |  | "AŠ podchod pod tratí" 5,3*3,5*2*2+2,8*2,6*2*2 |  |  |  | 103.32 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 632450131 | Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v ploše |  |  | m2 | 36.26 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.042 | 1.5229 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 976578182
|  |  | "AŠ podchod pod tratí" 5,3*3,5*2-0,6*0,7*2 |  |  |  | 36.26 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 632450134 | Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše |  |  | m2 | 36.26 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.105 | 3.8073 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -72241829
|  |  | "AŠ podchod pod tratí" 5,3*3,5*2-0,6*0,7*2 |  |  |  | 36.26 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| 8 - Trubní vedení | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 158.4854 |  | 1.05 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
275 | M | 126 | segmentové prostupové těsnění z EPDM kaučuk pro plastové trubky a nerez šrouby tl. těsněného otvoru 70mm ve stěně AŠ cena za segment |  |  | kus | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1770112014
87 | M | 17 | nerezové výsuvné madla |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2091816883
|  |  | "AŠ podchod pod tratí " 2 |  |  |  | 2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 2 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | M | 19 | nerezový opěrný blok |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 599963338
|  |  | "AŠ podchod pod tratí " 2 |  |  |  | 2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 2 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
89 | M | 6 | marker (značkovač) kulového tvaru modré barvy |  |  | kus | 15 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.09 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -831488408
90 | M | 71R | těsnění přírubového spoje+ mosaz matky, šrouby nerez a těsnění s kovovou vložkou DN 80 PN 16 |  |  | kus | 6.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1271265629
|  |  | "ztratné 5%" 6*1,05 |  |  |  | 6.3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
235 | K | 1 | sanace podchodu pod železnicí DN 600 vč. materiálu - dodávka |  |  | m | 35 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -515053074
|  |  | "cena dle nabídky dodavatele" 33,5+1,5 |  |  |  | 35 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
|  |  | "sanace otrubí z OC 630/8 mm provedením tlakového rukávce s integrovanými skelnými vlákny samonosného DN 600 min. pro PN 16 s tl stěny min. 15 mm" | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "rukávec sycen 2-složkovou epoxidovou pryskyřicí" | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
286 | K | 125 | ošetřební stávajícího ocelového potrubí před nasazením spojek - obroušení svarů |  |  | kpl | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2061484667
236 | K | 2 | monitoring před a po sanaci podchodu pod železnicí - dodávka |  |  | m | 70 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -51683909
|  |  | "cenová nabídka dodavatele" 70 |  |  |  | 70 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
237 | K | 3 | vytěžení + čištění potrubí pod železnicí - dodávka |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -547594477
|  |  | "cenobá nabídka dodavatele" 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
238 | K | 4 | přesuny-sanační technologie, kamera, čistící vůz a materiál ze zahraničí - dodávka podchod pod železnicí |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 209827022
|  |  | "cenová nabídka dodavatele" 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 851441131 | Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 600 |  |  | m | 956.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -871295754
|  |  | 956,6 |  |  |  | 956.6 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
92 | M | 2T | TroubytlakovéztvárnélitinyDN600/6mdle ČSNEN545 aISO2531 s jednokomorovýmhrdlem tl. tř.dle ČSN EN 545 C30 vnější povrchovázesíl spec ochrana trubekPUX,vrstva střííkaného polyuretanu dle ČSNEN15189,vnitřnípovrtchováochranastříkaný polyuretanPURdleČSNEN15655 |  |  | kus | 21.783 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.8947 | 19.4893 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2010925451
|  |  | Trouby tlakové z tvárné litiny DN600/6 m dle ČSN EN 545 a ISO 2531 s jednokomorovým hrdlem tl. tř.dle ČSN EN 545 C30 vnější povrchová | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | zesílená speciální ochrana trubek PUX, vrstva střííkaného polyuretanu dle ČSNEN15189 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | vnitřní povrtchová ochrana stříkaný polyuretanPUR dle ČSN EN 15655 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 142,7/6-2 "kalibrovaná" |  |  |  | 21.783 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
280 | M | 2T1 | TroubytlakovéztvárnélitinyDN600/6mdle ČSNEN545 aISO2531 s jednokomorovýmhrdlem tl. tř.dle ČSN EN 545 C30 vnější povrchovázesíl spec ochrana trubekPUX,vrstva střííkaného polyuretanu dle ČSNEN15189,vnitřnípovrtchováochranastříkaný polyuretanPURdleČSNEN15655 |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.8947 | 1.7894 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1965594853
|  |  | Trouby tlakové z tvárné litiny DN600/6 m dle ČSN EN 545 a ISO 2531 s jednokomorovým hrdlem tl. tř.dle ČSN EN 545 C30 vnější povrchová | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | zesílená speciální ochrana trubek PUX, vrstva střííkaného polyuretanu dle ČSNEN15189 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | vnitřní povrtchová ochrana stříkaný polyuretanPUR dle ČSN EN 15655 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2 "kalibrovaná" |  |  |  | 2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
93 | M | 2T12T1 | Trouby tlakové z TL DN 600/6 m dle ČSN EN 545 a ISO 2531 s jednokomorovým hrdlem + pružný násuvný zasouvací spoj těsnící kroužek funkci zámkovou tl. ř. C40 vnější povrchová ochrana trubek PUX tříkaný polyuretan ČSN EN 151189vnitřní ochrana stříkaný polyur |  |  | kus | 130.633 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.8947 | 116.8773 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -302501506
|  |  | Trouby tlakové z TL DN 600/6 m dle ČSN EN 545 a ISO 2531 s jednokomorovým hrdlem + pružný násuvný | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | zasouvací spoj těsnící kroužek funkci zámkovou tl. ř. C40 vnější povrchovázesílená speciální ochrana trubek | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | PUX tříkaný polyuretan ČSN EN 151189vnitřní ochrana stříkaný polyuretan PUR dle ČSN EN 15655 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[7 empty] | 0 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 813,8/6-5 "kalibrovaná" |  |  |  | 130.633 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
281 | M | 2T12T11 | Trouby tlakové z TL DN 600/6 m dle ČSN EN 545 a ISO 2531 s jednokomorovým hrdlem + pružný násuvný zasouvací spoj těsnící kroužek funkci zámkovou tl. ř. C40 vnější povrchová ochrana trubek PUX tříkaný polyuretan ČSN EN 151189vnitřní ochrana stříkaný polyur |  |  | kus | 5 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.8947 | 4.4735 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1658836207
|  |  | Trouby tlakové z TL DN 600/6 m dle ČSN EN 545 a ISO 2531 s jednokomorovým hrdlem + pružný násuvný | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | zasouvací spoj těsnící kroužek funkci zámkovou tl. ř. C40 vnější povrchovázesílená speciální ochrana trubek | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | PUX tříkaný polyuretan ČSN EN 151189vnitřní ochrana stříkaný polyuretan PUR dle ČSN EN 15655 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
[7 empty] | 0 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 5 "kalibrovaná" |  |  |  | 5 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
96 | M | 1TKROUZEK | Kroužek těsnící DN 600 pro spoj jednokomorový |  |  | kus | 25 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -398616629
|  |  | 25 |  |  |  | 25 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
97 | M | 1TKR_CALIB | Kroužek těsnící DN 600 se zámky |  |  | kus | 197 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1760248384
|  |  | 197 "kolena zamč. úsek + A kus vždy+ trasa" |  |  |  | 197 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 852241121 | Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek otevřený výkop DN 80 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.0008 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1280196037
99 | M | 552522260 | trouba přírubová TP-DN 80 PN16L=0,3 m |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0106 | 0.0106 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 937953731
|  |  | "z TLT dle ČSN EN545 a ISO 2531, VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ POVRCH – PRÁŠKOVÝ EPOXID O SÍLE 250 MIKROGRAMŮ DLE ČSN EN 14901" 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
261 | K | 852311121 | Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek otevřený výkop DN 150 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00289 | 0.00289 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1912776608
262 | M | 552522550 | trouba přírubová TP-DN 150 PN 16 TT L=1,0 m |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0371 | 0.0371 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -13174435
283 | M | 552517260R | příruba slepá DN 150 PN 16 |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0095 | 0.019 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1208730635
|  |  | "opravy v Š u žel. tratě" 2 |  |  |  | 2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
103 | K | 852351121 | Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek otevřený výkop DN 200 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00293 | 0.00293 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1086117189
|  |  | 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
104 | M | 552522590 | trouba přírubová TP-DN 200 PN 16L=0,2 m |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1861677561
|  |  | "z TLT dle ČSN EN545 a ISO 2531, VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ POVRCH – PRÁŠKOVÝ EPOXID O SÍLE 250 MIKROGRAMŮ DLE ČSN EN 14901"1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
277 | K | 852441121 | Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek otevřený výkop DN 600 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.02276 | 0.02276 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1843329672
|  |  | "TLT TP DN 6000 PN16 dl. 300 mm oprava šachty u žel. tratě" 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
278 | M | 552533290R | trouba přírubová litinová TP DN 600 mm PN 16 délka 300 mm |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0429 | 0.0429 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1095978397
|  |  | "TLT TP DN 600 PN 16 dl. 300 mm - oparav šachty u žel přechodu" 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 857242121 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.0008 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2134208101
107 | M | 18TL | Koleno přírubové P DN 80 v PN 16 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0076 | 0.0076 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1682622907
|  |  | "z TLT dle ČSN EN545 a ISO 2531, VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ POVRCH – PRÁŠKOVÝ EPOXID" | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "O SÍLE 250 MIKROGRAMŮ DLE ČSN EN 14901"1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
109 | M | 71 | Těsnění s kovovou vložkou přírubových spojů + šroubynerez, matice mosaz DN 150 PN 16 |  |  | kus | 14.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0038 | 0.05586 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1290391077
|  |  | "ztratné 5%" 14*1,05 |  |  |  | 14.7 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
110 | M | 74 | těsnění s kovovou vložkou přírubových spojů + šrouby nezrez, matice mosaz DN 600 PN 16 |  |  | kus | 18.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.038 | 0.7182 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1566039584
|  |  | "ztratné 5%" 18*1,05 |  |  |  | 18.9 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
111 | M | 74R | těsnění s kovovou vložkou přírubových spojů + šrouby nerez, matice pmosaz DN200 PN 16 |  |  | kus | 6.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.038 | 0.2394 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1052033929
|  |  | "ztratné 5%"6*1,05 |  |  |  | 6.3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
112 | M | 75 | pasta mazací 0,85 kg |  |  | kus | 25 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1163882461
113 | M | 76 | opravný nátěr černý určený pro trouby výše specifikované |  |  | kg | 20 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 904966862
114 | K | 857312121 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150 |  |  | kus | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00289 | 0.00867 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -72217331
|  |  | 1+1+1 |  |  |  | 3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
115 | M | 552598190 | přechod přírubový RP tvárná litina DN150/80 L300 mm PN 16 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0156 | 0.0156 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -27833843
|  |  | "z TLT dle ČSN EN545 a ISO 2531, VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ POVRCH – PRÁŠKOVÝ EPOXID O SÍLE 250 MIKROGRAMŮ DLE ČSN EN 14901" 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
266 | M | 552540290 | koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm Q-kus DN 150-90° |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0236 | 0.0236 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1676486806
116 | M | 552536630R | příruba přechodováz tvárné litiny, X DN 150/80 mm |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0077 | 0.0077 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46797764
264 | K | 857314121 | Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 150 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00371 | 0.00371 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2095590425
265 | M | 552507240 | tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 150x150 PN 16 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.035 | 0.035 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1581056176
117 | K | 857352121 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200 |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00293 | 0.00586 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1992985238
|  |  | 2 |  |  |  | 2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
118 | M | koleno 1 | koleno PP DN 200 PN 16 |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.056 | 0.112 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 664769954
|  |  | "z TLT dle ČSN EN545 a ISO 2531, VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ POVRCH – PRÁŠKOVÝ EPOXID O SÍLE 250 MIKROGRAMŮ DLE ČSN EN 14901" 2 |  |  |  | 2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
120 | K | 857441131 | Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 600 |  |  | kus | 40 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1524977580
|  |  | 8+2+6+6+4+1+1+6+2+4 |  |  |  | 40 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
121 | M | 3TLSTD | koleno K 45 st. DN 600 PN 16, hrdlové |  |  | kus | 8 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.262 | 2.096 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1350463965
|  |  | "z TLT dle ČSN EN545 a ISO 2531, VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ POVRCH – PRÁŠKOVÝ EPOXID O SÍLE 250 MIKROGRAMŮ DLE ČSN EN 14901" 8 |  |  |  | 8 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
260 | M | 3TLSTDr | koleno K 90 st. DN 600 PN 16, hrdlové |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.225 | 0.225 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1084710248
|  |  | "z TLT dle ČSN EN545 a ISO 2531, VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ POVRCH – PRÁŠKOVÝ EPOXID O SÍLE 250 MIKROGRAMŮ DLE ČSN EN 14901" 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
258 | M | 3TL12 | koleno K 30 st. DN 600 PN 16, hrdlové |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -135421170
|  |  | "z TLT dle ČSN EN545 a ISO 2531, VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ POVRCH – PRÁŠKOVÝ EPOXID O SÍLE 250 MIKROGRAMŮ DLE ČSN EN 14901" 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
122 | M | 3TLSTDK11 | koleno K 11 1/4st. DN 600 PN 16, hrdlové |  |  | kus | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.193 | 1.158 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 524472556
|  |  | "z TLT dle ČSN EN545 a ISO 2531, VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ POVRCH – PRÁŠKOVÝ EPOXID O SÍLE 250 MIKROGRAMŮ DLE ČSN EN 14901" 6 |  |  |  | 6 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
123 | M | 3TLE | E DN 600 PN 16, |  |  | kus | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.149 | 0.894 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2045058258
|  |  | "z TLT dle ČSN EN545 a ISO 2531, VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ POVRCH – PRÁŠKOVÝ EPOXID O SÍLE 250 MIKROGRAMŮ DLE ČSN EN 14901" 6 |  |  |  | 6 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
257 | M | 552536690R | příruba zaslepovací z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm X DN 600 mm PN 16 |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0969 | 0.3876 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -930525004
124 | M | F KUS | F DN 600 PN 16 dl. 1,0 m |  |  | kus | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.159 | 0.954 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -671975069
|  |  | "z TLT dle ČSN EN545 a ISO 2531, VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ POVRCH – PRÁŠKOVÝ EPOXID O SÍLE 250 MIKROGRAMŮ DLE ČSN EN 14901" 6 |  |  |  | 6 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
273 | M | F KUS1 | F DN 600 PN 16 dl. 1,5 m- na zakázku |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.159 | 0.318 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1961470177
|  |  | "z TLT dle ČSN EN545 a ISO 2531, VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ POVRCH – PRÁŠKOVÝ EPOXID O SÍLE 250 MIKROGRAMŮ DLE ČSN EN 14901" 2 |  |  |  | 2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
125 | M | 552540570R11 | koleno 22 1/2 st.hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm DN 600 mm PN 16 |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.15 | 0.3 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1585866496
|  |  | "z TLT dle ČSN EN545 a ISO 2531, VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ POVRCH – PRÁŠKOVÝ EPOXID O SÍLE 250 MIKROGRAMŮ DLE ČSN EN 14901" 2 |  |  |  | 2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
284 | M | 5521254 | Navařovací příruba OC PN 16 DN 600 |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.15 | 0.3 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1161774305
|  |  | " oparav v Š u žel. tratě" 2 |  |  |  | 2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
285 | M | 12365 | ocelová chránička prům. 710/5 mm |  |  | m | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -169638611
|  |  | " oprava Š u žel. tratě 4ks " 4 |  |  |  | 4 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
126 | K | 857443131 | Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 600 |  |  | kus | 5 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9605623
|  |  | 1+1+2+1 |  |  |  | 5 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
127 | M | 7TL | A 600/80 PN 16, pro spoj STD vnitřní i vnější povrchová ochrana provedena modrým práškovým epoxidem o tl. 250 mikrometrů dle ČSN EN 14901 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.184 | 0.184 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1535733551
|  |  | "z TLT dle ČSN EN545 a ISO 2531, VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ POVRCH – PRÁŠKOVÝ EPOXID O SÍLE 250 MIKROGRAMŮ DLE ČSN EN 14901" 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
128 | M | 7TL1 | A 600/200PN 16, pro spoj STD vnitřní i vnější povrchová ochrana provedena modrým práškovým epoxidem o tl. 250 mikrometrů dle ČSN EN 14901 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.184 | 0.184 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1559736043
|  |  | "z TLT dle ČSN EN545 a ISO 2531, VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ POVRCH – PRÁŠKOVÝ EPOXID O SÍLE 250 MIKROGRAMŮ DLE ČSN EN 14901" 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
259 | M | 7TL12 | A 600/600PN 16, pro spoj STD vnitřní i vnější povrchová ochrana provedena modrým práškovým epoxidem o tl. 250 mikrometrů dle ČSN EN 14901 |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.3885 | 0.777 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 442278251
|  |  | "z TLT dle ČSN EN545 a ISO 2531, VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ POVRCH – PRÁŠKOVÝ EPOXID O SÍLE 250 MIKROGRAMŮ DLE ČSN EN 14901" 2 |  |  |  | 2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
263 | M | 7TL13 | A 600/150PN 16, pro spoj STD vnitřní i vnější povrchová ochrana provedena modrým práškovým epoxidem o tl. 250 mikrometrů dle ČSN EN 14901 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.176 | 0.176 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1513164050
|  |  | "z TLT dle ČSN EN545 a ISO 2531, VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ POVRCH – PRÁŠKOVÝ EPOXID O SÍLE 250 MIKROGRAMŮ DLE ČSN EN 14901" 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
129 | K | 857444121 | Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 600 |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.03055 | 0.0611 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2094353521
130 | M | 10 | T DN 600/150PN 16 přírubové z tvárné litiny, |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1518019770
|  |  | "z TLT dle ČSN EN545 a ISO 2531, VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ POVRCH – PRÁŠKOVÝ EPOXID O SÍLE 250 MIKROGRAMŮ DLE ČSN EN 14901"2 |  |  |  | 2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
132 | K | 871311121 | Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 160 mm |  |  | m | 5.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2025515184
|  |  | 5,7 |  |  |  | 5.7 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
133 | M | 286131180 | potrubí vodovodní PE100 RC PN16 SDR11 160 x 14,6 mm |  |  | m | 5.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0146 | 0.08322 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1626013000
|  |  | 5,7 |  |  |  | 5.7 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
135 | K | 871351212 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 225 x 20,5 mm |  |  | m | 4.25 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1416901100
|  |  | 0,75+3,5 |  |  |  | 4.25 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
136 | M | 286135630 | potrubí PE100 RC , SDR11, 225x20,5mm |  |  | m | 4.25 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01328 | 0.05644 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1825998428
|  |  | 0,75+3,5 |  |  |  | 4.25 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
137 | K | 877241112 | Montáž elektrokolen 90° na potrubí z PE trub D 90 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 809581772
138 | M | 286149360 | elektrokoleno 90°, PE 100, SDR 11, d 90 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.000676 | 0.000676 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1130668529
139 | M | 1LN 90 | lemový nákružek d90 SDR 11 s ocelovou přírubou |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1977160978
140 | M | E160LN | lemový nákružek d 160 SDR 11 s ocelovou přírubou |  |  | kus | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1433464844
141 | K | 877321101 | Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub D 160 |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -636429128
142 | M | 286159780 | elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 160 |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001811 | 0.007244 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 958421252
145 | K | 877321112 | Montáž elektrokolen 90° na potrubí z PE trub D 160 |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -477738500
|  |  | 2 |  |  |  | 2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
146 | M | 286149390 | elektrokoleno 90°, PE 100,SDR 11, d 160 |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.003433 | 0.006866 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1735496770
147 | K | 877351102 | Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub D 225 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1643126433
148 | M | 286159810 | elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 225 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.003592 | 0.003592 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1864283459
149 | K | 877351112 | Montáž elektrokolen 90° na potrubí z PE trub D 225 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1889863869
150 | M | 286149420 | elektrokoleno 90°, PE 100 RC SDR 11, PN 16, d 225 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01122 | 0.01122 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1012590863
151 | M | LN 225 | lemový nákružek d 225 SDR 11 s ocel. přírubou DN 200 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1546310236
|  |  | 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
152 | K | 891241111 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.0008 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1763943340
|  |  | 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
153 | M | 422910610 | souprava zemní pro šoupátka DN 80 mm teleskopická |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.0035 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1644218080
154 | M | 422211060 | šoupátko s přírubami, voda, DN 80 mm PN 16 EKO |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0165 | 0.0165 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1597861574
|  |  | 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
157 | K | 891243321 | Montáž ventilů odvzdušňovacích přírubových DN 80 |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.0016 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1373554918
|  |  | 1+1 |  |  |  | 2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
158 | M | odvzd 1 | za/odvzdušňovací souprava DN 80 PN 16 dl. 1055 mm |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1271782162
272 | M | odvzd 12 | za/odvzdušňovací vantil dynamický DN 80 PN 16 DN 80 PN 16 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1972477441
159 | K | 891311111 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00285 | 0.00285 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -787806491
160 | M | Š150 | Šoupě DN 150 PN 16 EKO-Plus |  |  | kus | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 277578928
161 | M | 422910610R1 | souprava zemní pro šoupátka DN 150 mm teleskopická |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.0035 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1756660612
256 | M | 1 | ruční kolo pro Š DN 150 |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00238 | 0.00476 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1276193623
255 | K | 891311221 | Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 150 |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00285 | 0.0057 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1522670708
164 | K | 891351111 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 200 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00287 | 0.00287 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 849581645
165 | M | Š 200 | Šoupě EKO DN 200 PN 16 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.064 | 0.064 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1987046026
166 | M | 422910610R2 | souprava zemní pro šoupátka DN 200 mm teleskopická |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.0035 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1127311089
167 | K | 891441111 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 600 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.02253 | 0.02253 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -153337562
|  |  | 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
168 | M | Š 600 | Šoupě EKO-PLUS DN 600 PN 16 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.71 | 0.71 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1158965896
169 | M | 422910610R | souprava zemní pro šoupátka DN 600 mm teleskopická |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0848 | 0.0848 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 563767077
269 | K | 891441221R | Montáž vodovodních šoupátek v šachtách DN 600 |  |  | kus | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.02253 | 0.13518 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68657314
|  |  | 4+2 |  |  |  | 6 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
270 | M | 111 | šdoupátko přírubové DN 600 PN 16 dl. 800 mm s obtokem DN 80 úprava pro úprodlužovací vřeteno |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 527294086
282 | M | 1112 | prodlužovací vřeteno pro Š DN 600 |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 627154425
267 | K | 891444121 | Montáž kompenzátorů nebo montážních vložek DN 600 |  |  | kus | 7 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.02253 | 0.15771 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 738069575
|  |  | "hrdlová spojka DN 600 PN 16 s neprůběžnými šrouby jištěna proti posunu Dmin=615 mm Dmax 645 mm, dl. 580 mm - na zakázku, počet šroubů30/1ks" 3 |  |  |  | 3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "Přírubová spojka jištěna proti posunu DN 600 PN 16 vnější prům. 615/645 mm na zakázku " 2 |  |  |  | 2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "montážní vložka DN 600 PN 16 dl. 450 mm rozsah 25 mm - opravy s š u žel. tratě" 2 |  |  |  | 2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 7 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
171 | M | 78 | hrdlová spojka s neprůběžnými šrouby s jištěním proti posunu DN 600 PN 16 Dmin 615/max 645 |  |  | kus | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.202 | 0.606 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1448607875
|  |  | "hrdlová spojka DN 600 PN 16 s neprůběžnými šrouby jištěna proti posunu Dmin=615 mm Dmax 645 mm, dl. 580 mm - na zakázku, počet šroubů30/1ks" 3 |  |  |  | 3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
271 | M | 78R | Přírubová s jištěním proti posunu DN 600 PN 16 vnější prům. 615/645 mm na zakázku |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.202 | 0.404 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1224270144
|  |  | "přírubová spojka DN 600 PN 16 jištěna proti posunu vnější prům. 615/645 mm na zakázku"2 |  |  |  | 2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
279 | M | 78R1 | Montážní vložka DN 600 PN 16 dl. 450 mm, rozsah 25 mm |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.202 | 0.404 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1786855184
|  |  | 2 |  |  |  | 2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
268 | K | 891184195 | Příplatek za montáž kompenzátorů v objektech DN 40 až 1200 |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1852048699
172 | K | 892441111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 600 |  |  | m | 1022.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1040564794
173 | K | 892463121 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 600 |  |  | m | 1022.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.010227 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1838656453
174 | K | 899101211 | Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg |  |  | kus | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.15 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -120769993
|  |  | "demontáž poklopů rušenýchvzduš. šachet - poklop šoupat" 3 |  |  |  | 3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
175 | K | 899102211 | Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg |  |  | kus | 9 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1150632204
|  |  | "demontáž poklopů vzdušníkových šachet" 3 |  |  |  | 3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "demontáž poklopu AŠ 1.8.1" 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "demontáž poklopu kalníkové Š u cyklostezky" 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "demontáž poklopů AŠ podchod pod tratí" 2*2 |  |  |  | 4 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 9 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
176 | K | 899103111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00702 | 0.01404 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1030214796
|  |  | "AŠ podchod pod tratí " 2 |  |  |  | 2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 2 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
177 | M | 13 | Vodotěsný uzamykatelný poklop, kompozitový 600x700 se zámkem, vč. rámu |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.035 | 0.07 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1234351114
|  |  | "AŠ podchod pod tratí " 2 |  |  |  | 2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 2 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
178 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových |  |  | kus | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.1015 | 0.609 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1810841911
179 | M | 422913520 | poklop litinový -šoupátkový |  |  | kus | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.016 | 0.096 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1875826583
180 | K | 899401113 | Osazení uličního poklopu pro soupravu |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.27005 | 0.27005 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1390947659
181 | M | 422007200 | poklop ze šedé litiny pro za a odvzdušňovací soupravu |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0415 | 0.0415 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1413067727
182 | K | 899721112 | Signalizační vodič 1x6 Cu |  |  | m | 989.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.19784 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1323392581
|  |  | 29+3,7+956,5 |  |  |  | 989.2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
183 | K | 899722114 | Krytí potrubí výstražnou fólií z PVC 40 cm |  |  | m | 960.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.12483 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -312791763
184 | K | 899913166 | Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 600 |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00312 | 0.01248 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -608097192
185 | M | 4R | uzavírací těsnící manžeta v celku 700/617,5 centrická ze syntetického kaučuku na objednávku, vč. nerez těsnícího pásku |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94674196
186 | K | 899913166R | Montáž uzavírací manžety chráničky potrubí DN 1020/617,4 mm |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00312 | 0.00624 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 649881258
187 | M | 4 | uzavírací těsnící manžeta půlená 1020/617,4 mm excentrická ze synt. kaučuku EPDM na zakázku |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 434220392
188 | K | 999000001 | Geodetické zaměření - skutečného provedení |  |  | m | 1022.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1424225570
189 | M | 18V | žebřík nástěný, nerezový kotvený |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.042 | 0.084 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -298208768
|  |  | "AŠ podchod pod tratí - nerez 300/30 dl. 3,4 m" 2 |  |  |  | 2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 2 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
190 | K | 999000001R | Geodetické vytyčení trasy pro výkop |  |  | m | 1022.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -498019072
191 | K | 9990022 | rozbor vzorku vody , vč. bakteriologického rozboru |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 305875601
274 | M | 592174750 | obrubník pro rozepření potrubí 100x15x15 cm |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.055 | 0.22 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2054989882
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.9292 |  | 85.9104 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
193 | K | 963015121 | Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,09 t |  |  | kus | 8 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0.688 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1410764189
|  |  | "dem. krycí desky kalníku" 8 |  |  |  | 8 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
195 | K | 981511114 | Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním |  |  | m3 | 11.983 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0011983 | 2.41 | 28.879 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98976466
|  |  | "demontáž stropu AŠ D.1.8.1" 3,05*4,1*0,3-0,6*0,6*0,3 |  |  |  | 3.644 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "demontáž stropů AŠ podchod pod tratí D.1.6.1 a D.1.6" 5,5*3,5*0,225*2-0,6*0,6*0,225*4 |  |  |  | 8.339 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 11.983 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
196 | K | 981511116 | Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním |  |  | m3 | 1.193 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.6246 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1302250698
|  |  | "AŠ podchod pod tratí plošina" 1,5*1,05*0,15*2+0,8*1,5*2*0,15*2 |  |  |  | 1.193 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
197 | K | 981513114 | Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací |  |  | m3 | 22.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 53.502 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1133404313
|  |  | "vzdušníková šachta 3 ks" 2,04*0,6*0,1*3+1*1*0,2*3-0,6*0,6*0,2*3 |  |  |  | 0.751 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "stropní deska 3 ks" 2,04*1,14*0,2*3-0,6*0,6*0,2*3 |  |  |  | 1.179 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "stěny" 1,8*0,35*1,5*2*3+1,74*0,35*2*3 |  |  |  | 9.324 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "AŠ D.1.8.1" | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "strop" 4,1*3,05*0,3-0,6*0,6*0,3 |  |  |  | 3.644 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "stěny do hl. 1 m pod terén" 4,1*0,35*2*1+2,35*0,35*1*2 |  |  |  | 4.515 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "kalníková Š u cyklostezka D1.8.1" | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "dílčí část stropu" 1*2,73*0,3-0,6*0,6*0,3 |  |  |  | 0.711 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "dílčí část stěn mimo umístění pod cyklostezkou" 2,73*0,35*1+1,6*0,35*1*2 |  |  |  | 2.076 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 22.2 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
199 | K | 99_001 | dokumentace skutečného provedení |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1848193716
200 | K | 99_0012 | vytyčení inženýrských sítí |  |  | kpl | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -854799916
|  |  | "kabel + plyn" 3+1 |  |  |  | 4 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 4 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
201 | K | 999_01 | Geometrický plán pro vymezení věcného břemene |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 373325145
192 | K | 99990000 | Demontáž potrubí ocelové prům 630 mm |  |  | m | 22.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.007735 | 0.00981 | 0.2168 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 928189385
|  |  | "demontáž stávajícího ocelového potrubí o průměru 630mm"3,4+2,4+7,5+4+1,5+1,3+2 |  |  |  | 22.1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| 99 - Přesun hmot | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.9203 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
202 | K | 89100001 | demontáž armatur a tvarovek do šrotu |  |  | kus | 27 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.06 | 1.62 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1707731777
|  |  | "vzdušníková šachta" 3*3 |  |  |  | 9 | [14 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | " kalník Š" 2 |  |  |  | 2 | [14 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "AŠ podchod pod tratí" 16 |  |  |  | 16 | [14 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
[7 empty] | 0 | [14 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 27 | [14 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
203 | M | 9990001 | Řezání ocelového potrubí do šrotu - plamenem |  |  | kus | 10 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -488361315
|  |  | 10 |  |  |  | 10 | [14 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
250 | M | 9990001R | Řezání ocelového potrubí DN 600 |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1423648805
|  |  | " řezání ocel. potrubí v AŠ podchod pod tratí" 4 |  |  |  | 4 | [14 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
204 | K | 89100001R | demontáž Š DN 600 |  |  | kus | 5 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.06 | 0.3 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1179829969
|  |  | "AŠ Š DN 600 přechod silnice D1.8.1"1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "MV DN 600" 2 |  |  |  | 2 | [14 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "dem. Š 600 ASŠ podchod pod tratí" 2 |  |  |  | 2 | [14 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 5 | [14 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
205 | K | 952903112 | Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m |  |  | m2 | 25.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.000252 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1331297356
|  |  | "AŠ podchod pod tratí" 4,5*2,8*2 |  |  |  | 25.2 | [14 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 25.2 | [14 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
206 | K | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km |  |  | t | 86.245 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2113371014
207 | K | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládkui ZKD 1 km přes 1 km |  |  | t | 1552.414 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 508764878
|  |  | "do 20 km" 86,2452*18 |  |  |  | 1552.414 | [14 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
208 | K | 998273102 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop - dopravní vzdálenost do 15 m |  |  | t | 2737.524 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1737124833
|  |  | 2737,524 |  |  |  | 2737.524 | [14 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
209 | K | 998273125 | Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub litinových za zvětšený přesun hmot do 1000 m |  |  | t | 2737.524 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1873190403
|  |  | 2737,524 |  |  |  | 2737.524 | [14 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
210 | K | 99900001LT | Krácení litinového potrubí DN 600 ma místě Y |  |  | kus | 22 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -777609114
211 | K | 99900003R | Uložení zemina- na skládku |  |  | t | 2510.859 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 65607151
|  |  | "přebytečná zemina" 1569,287*1,6 |  |  |  | 2510.859 | [14 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
212 | K | 99900004 | Uložení na skládku - beton - drtička |  |  | t | 86.245 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1383116268
|  |  | 0,551+0,688+28,879+2,625+53,502 |  |  |  | 86.245 | [14 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
213 | K | 9999001 | výluhové zkoušky pro uložení vytěžené zeminy na skládku |  |  | dílo | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1643918203
214 | K | 99992 | Demontáž žebříků šachet |  |  | kus | 9 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1231619288
|  |  | "vzd. Š" 3 |  |  |  | 3 | [14 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "AŠ" 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "kalníková Š u cyklostezky" 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "AŠ podchod pod tratí" 2*2 |  |  |  | 4 | [14 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 9 | [14 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
215 | M | 99_02 | zpoplatnění vody na tlak. zkoušku |  |  | m3 | 288.044 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18030759
|  |  | 1019*3,14*0,3*0,3+3,7*3,14*0,08*0,08 |  |  |  | 288.044 | [14 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.21974 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.21974 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
216 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním |  |  | m2 | 27.78 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2064263626
|  |  | "AŠ podchod pod tratí" 5,3*2,7*2-0,6*0,7*2 |  |  |  | 27.78 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
217 | M | 111631510 | lak asfaltový např. ALP/9 (kg) bal 9 kg |  |  | kg | 0.008 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 8e-06 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -331858460
218 | K | 711121131 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za horka nátěrem asfaltovým |  |  | m2 | 55.56 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0016668 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1081666654
|  |  | "AŠ podchod pod tratí" (5,3*2,7*2-0,6*0,7*2)*2 |  |  |  | 55.56 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
219 | M | 111613320 | asfalt stavebně-izolační, např. AZIT 105/B2 bal. 190 kg |  |  | t | 0.083 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.083 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1597493371
220 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP |  |  | m2 | 27.78 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.011112 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1329064527
|  |  | "AŠ podchod pod tratí" 5,3*2,7*2-0,6*0,7*2 |  |  |  | 27.78 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
221 | M | 628321340 | pás těžký asfaltovaný např.- BITAGIT 40 MINERÁL (V60S40) |  |  | m2 | 31.947 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00388 | 0.12395 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 474501112
288 | K | 998711101 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m |  |  | t | 0.22 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 613544102
| VP - Vícepráce | [8 empty] | 0 | [11 empty] | D | 0 |  |  |  | PN | [11 empty] | 0
| K | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0